Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»  БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001,ОКПО 00288411,ОКОНХ 14711

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных стальных настенных

«Комфорт –М2»

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.B.00049/22

Срок действия с 23.03.2022  по  23.03.2027

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37  «Омскстройсертификация»

1. Общие сведения

1.1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311.

1.2. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1.3. Приборы изготовляются с гладкими концами труб под сварку. По требованию заказчика - с наружной резьбой 3/4".

1.4. Конвекторы выпускаются двух модификаций – концевые и проходные.

1.5. Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2. Основные технические данные

| Тип конвектора | Монтаж. | Ном.тепл. поток, кВт | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проходные - П | Концевые -К | номер |  |  |  |  |  | не более |
| Комфорт М2 КН 20-0,372 П М | Комфорт М2 КН 20-0,372 К М | К М2 | 0,372 | 340 | 200 | 140 | 300 | 5,6 |
| Комфорт М2 КН 20-0,515 П М | Комфорт М2 КН 20-0,515 К М | К М3 | 0,515 | 440 | 300 | 240 | 400 | 7,1 |
| Комфорт М2 КН 20-0,370 П Б | Комфорт М2 КН 20-0,370 К Б | К Б2 | 0,370 | 540 | 400 | 340 | 500 | 7,6 |
| Комфорт М2 КН 20-0,545 П Б | Комфорт М2 КН 20-0,545 К Б | К Б3 | 0,545 | 640 | 500 | 440 | 600 | 8,9 |
| Комфорт М2 КН 20-0,655 П | Комфорт М2 КН 20-0,655 К | К 4 | 0,655 | 540 | 400 | 340 | 500 | 9,8 |
| Комфорт М2 КН 20-0,820 П | Комфорт М2 КН 20-0,820 К | К 5 | 0,820 | 640 | 500 | 440 | 600 | 10,5 |
| Комфорт М2 КН 20-0,985 П | Комфорт М2 КН 20-0,985 К | К 6 | 0,985 | 740 | 600 | 540 | 700 | 9,5 |
| Комфорт М2 КН 20-1,150 П | Комфорт М2 КН 20-1,150 К | К 7 | 1,150 | 840 | 700 | 640 | 800 | 13,5 |
| Комфорт М2 КН 20-1,315 П | Комфорт М2 КН 20-1,315 К | К 8 | 1,315 | 940 | 800 | 740 | 900 | 15,0 |
| Комфорт М2 КН 20-1,475 П | Комфорт М2 КН 20-1,475 К | К 9 | 1,475 | 1040 | 900 | 840 | 1000 | 16,5 |
| Комфорт М2 КН 20-1,640 П | Комфорт М2 КН 20-1,640 К | К 10 | 1,640 | 1140 | 1000 | 940 | 1100 | 18,0 |
| Комфорт М2 КН 20-1,805 П | Комфорт М2 КН 20-1,805 К | К 11 | 1,805 | 1240 | 1100 | 1040 | 1200 | 19,5 |
| Комфорт М2 КН 20-1,970 П | Комфорт М2 КН 20-1,970 К | К 12 | 1,970 | 1340 | 1200 | 1140 | 1300 | 21,0 |

Пример обозначения конвектора при заказе:

Конвектор отопительный стальной настенный с номинальным тепловым потоком 1,640 кВт, концевой (или проходной):

Конвектор «Комфорт М2 КН 20-1,640 К»(или  П).

3. Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя,

2 – связей - 2шт,

3 – панели.

4. Монтаж конвекторов

- Монтаж конвекторов производится в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

- Конвекторы КН предназначены только для установки на стене.

- Перестановкой панели можно получить конвекторы с присоединением слева и справа.

- При групповой установке конвекторов следует иметь в виду:

- двухрядность возможна при установке конвекторов по глубине с креплением конвекторов друг к другу;

- многорядность установки по высоте не допускается.

- При последовательном соединении конвекторов необходимое количество проходных конвекторов замыкается концевым. Общая длина элементов, соединенных последовательно конвекторов, не должна      превышать 3600 мм.

- Между собой и с системой отопления конвекторы соединяются при помощи
сварки или соединительной арматуры.

- При установке следует иметь в виду:

- расстояние конвектора от пола должно быть не менее 150 мм:

- расстояние конвектора от подоконника должно быть не менее 100 мм;

- зазор между нагревателем конвектора и стеной не допускается.

- Крепление конвектора предусмотрено при помощи двух кронштейнов, выштампованных из боковых стенок конвектора, пристреленных к стене дюбель-гвоздями.

- Монтаж производится по оштукатуренной поверхности в такой последовательности:

разметить и закрепить нагревательный элемент   на стене (предварительно сняв с конвектора связи и панель); нагревательный элемент соединить с системой отопления; после окончания отделочных работ установить связи, лицевую панель.

5. Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

5.2. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.3. В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4. Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).

6. Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или  под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги  и химических веществ, вызывающих коррозию.

7. Свидетельство о приемке

Конвекторы отопительные настенные «Комфорт-М2» соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации.

№ партии____________________ Дата изготовления__________________

Номинальный тепловой поток _______________________кВт

Вес (брутто)________________________кг

ОТК_________________________ Дата___________________________

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом -3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний, срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдены требований настоящего паспорта.