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[image: ]     Паспорт  и инструкция по эксплуатации
конвекторов отопительных стальных напольных
   «Кузнецк Стиль Авто» КПНК 20 с клапаном термостата
                                 на прямом участке трубы

             ОКПД 2 25.21.11.150
                    Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.B.00048/22
                  Срок действия с 23.03.2022  по 23.03.2027
                  Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37  «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения
                1.1  Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311.
                 1.2  Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в 
           современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
                        1.3   Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с 
            температурой теплоносителя до 120 ˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают 
            поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт 
            автоматического регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105 ˚С температура на 
            поверхности кожуха не более 40 ˚С.
 1.4	Конвекторы выпускаются правого и левого исполнения двух модификаций - концевые и проходные, с замыкающим участком (зу) или без него, с резьбой ¾" или  без резьбы (по согласованию с потребителем)  для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.
                  1.5  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и
            конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке. 

2 Основные технические данные

	Тип конвекторов
	

Монтажный №

	

Номинальный тепловой поток, кВт


	
Расстояние между осями
крепления стоек, L2, мм
	
Длина кожуха,
       L, мм
	Общая длина, L1,
мм

	Масса, кг (для справок)

	
концевой
	
проходной
	
	
	
	
	
КОНЦЕВОГО
	
ПРОХОДНОГО
	
КОНЦЕВОГО
	
ПРОХОДНОГО

	КПНК20-0,65КА1(ЗУ)
КПНК20-0,65КА2
	КПНК20-0,65ПА(ЗУ)
КПНК20-0,65ПА

	У14А

	0,65

	320

	610

	776
	842
	11,3
11,2
	11,8
11,7

	КПНК20-0,72КА1(ЗУ)
КПНК20-0,72КА2
	КПНК20-0,72ПА(ЗУ)
КПНК20-0,72ПА

	У15А
	0,72
	414
	704
	872
	938
	12,9
12,8
	13,4
13,3

	КПНК20-1,14КА1(ЗУ)
КПНК20-1,14КА2
	КПНК20-1,14ПА(ЗУ)
КПНК20-1,14ПА

	У14
	1,14
	510
	800
	974
	1040
	18,4
18,3
	18,9
18,8

	КПНК20-1,23КА1(ЗУ)
КПНК20-1,23КА2
	КПНК20-1,23ПА(ЗУ)
КПНК20-1,23ПА

	У16
	1,23
	606
	896
	1070
	1136
	20,5
20,4
	21,0
20,9

	КПНК20-1,65КА1(ЗУ)
КПНК20-1,65КА2
	КПНК20-1,65ПА(ЗУ)
КПНК20-1,65ПА

	У19
	1,65
	750
	1040
	1214
	1280
	23,7
23,6
	24,2
24,1

	КПНК20-1,85КА1(ЗУ)
КПНК20-1,85КА2
	КПНК20-1,85ПА(ЗУ)
КПНК20-1,85ПА

	У21
	1,85
	846
	1136
	1310
	1376
	25,6
25,5
	26,1
26,0

	КПНК20-2,10КА1(ЗУ)
КПНК20-2,10КА2
	КПНК20-2,10ПА(ЗУ)
КПНК20-2,10ПА

	У23
	2,10
	942
	1232
	1406
	1472
	28,0
27,9
	28,5
28,4

	КПНК20-2,29КА1(ЗУ)
КПНК20-2,29КА2
	КПНК20-2,29ПА(ЗУ)
КПНК20-2,29ПА

	У25
	2,29
	1038
	1328
	1502
	1568
	30,0
29,9
	30,5
30,4

	КПНК20-2,55КА1(ЗУ)
КПНК20-2,55КА2
	КПНК20-2,55ПА(ЗУ)
КПНК20-2,55ПА

	У27
	2,55
	1134
	1424
	1598
	1664
	32,4
32,3
	32,9
32,8

	КПНК20-2,65КА1(ЗУ)
КПНК20-2,65КА2
	КПНК20-2,65ПА(ЗУ)
КПНК20-2,55ПА

	У28
	2,65
	1182
	1472
	1646
	1712
	33,4
33,3
	33,9
33,8


Примеры условного обозначения:      
   При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;   
диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка 20 мм; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»(концевой Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1 для двухтрубных систем;(зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения. 
      Пример заказа конвектора левого исполнения: Конвектор «Кузнецк Стиль Авто» КПНК 20-1,23 КА 1(зу) Л.
   При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка 20 мм; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»(проходной Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1 для двухтрубных систем; (зу) – при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.
      Пример заказа конвектора левого исполнения: Конвектор «Кузнецк Стиль Авто» КПНК 20-1,23 ПА 1(зу) Л.

3  Состав изделия и комплект поставки
	    Конвектор состоит из следующих                         
основных элементов:
1 – нагревателя;
2 – кожуха;
3 – клапана термостата;
4 –стойки (2шт.).



	[image: ]


4  Монтаж конвекторов
 4.1. Конвекторы устанавливаются на подготовленный (чистый) пол в следующей последовательности:-предварительно замерить размер «L2»; разметить места крепления конвектора к полу, выдерживая размер «L2»; установить клиновые анкера; установить конвектор на анкера и зафиксировать положение конвектора гайками.
       При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах: 
                - от верха кожуха до конструкций здания, препятствующих  свободному выходу нагретого воздуха - не менее 140 мм;                                    
               - от ограждающих конструкций здания до тыльной стенки конвектора - не менее 50 мм.                         
                                                      [image: ]
                                                  Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах
при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ-С Авто»
Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)
для однотрубной системы
                             [image: ]                                       [image: ] 
Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении) для 
двухтрубной системы. Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»         
                                         [image: ]                         
                Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,  ТС –    
          условное обозначение термостата.
5 Эксплуатация и техническое обслуживание
[bookmark: _GoBack]5.1. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
      5.2. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям      СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», СП 60.13330.2016  «СНиП 41-01-2003  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Приказ Минэнерго России от 9 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».	
   5.3. В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.
   5.4. Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).
6    Транспортирование. Хранение
    6.1  Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.
7    Свидетельство о приемке
 7.1 Конвекторы отопительные напольные «Кузнецк  Стиль» КПНК 20 соответствуют  ГОСТ 31311  и  признаны годными для эксплуатации.
№ партии____________________ Дата изготовления__________________
Номинальный тепловой поток _______________________кВт
ОТК_________________________ Дата___________________________
8    Гарантийные обязательства
               Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом – 3 года  со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления.  Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящем ПАСПОРТе  и не влияют на условия эксплуатации и основные характеристики конвектора.
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