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Юр. адрес: 633512, Россия, Новосибирская область, Черепановский район, 

рп Дорогино, ул. Центральная, 4. 

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872. 

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк, 

к/с 30101810600000000740.

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»    БИК043209740,ИНН4221000133,КПП544001001,ОКПО 00288411,ОКОНХ 14711.

                                                                                                       Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru
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[image: image7.emf]     Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

«Универсал КНУ Авто» КСК 20 с клапаном термостата на прямом участке трубы
                 ОКПД  2 25.21.11.150

                    Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.В.00079/26
                    Срок действия с 15.06.2026 по 14.06.2031
                    Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

        1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ3131-2022 , имеют  приваренный корпус клапана термостата на прямом участке трубы производства  Ридан TR 70 страна производства КНР для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 0,1м). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повы​шенными требованиями к интерьерам помещений.
         1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоноси​теля до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счет регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С темпера​тура на поверхности кожуха не более 40° С.
        1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций - концевые и проходные, с замыкающим участком (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

      1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2022 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.   

2  Основные технические данные

	Тип конвекторов

	Монтаж​ный №

	Номинальный тепловой поток, Вт

	Длина кожуха, L, м

	Общая длина, L1, м

	Масса нетто концевых, кг, (справочная)
	Масса нетто проходных, кг, (справочная)

	концевой

	проходной

	
	
	
	концевого

	проходного

	
	

	КСК 20-400 КА1 (ЗУ) КСК 20-400 КА2

	КСК 20-400 ПА1 (ЗУ) КСК 20-400 ПА2

	У1

	400

	0,643

	0,849
	0,857
	7,3

7,2
	7,7
7,6

	КСК 20-479 КА1 (ЗУ) КСК 20-479 КА2

	КСК 20-479 ПА1(ЗУ) КСК 20-479 ПА2

	У2

	479

	0,739

	0,944
	0,948
	8,6

8,5
	8,7
8,6

	КСК 20-655 КА1 (ЗУ) КСК 20-655 КА2

	КСК 20-655 ПА1(ЗУ) КСК 20-655 ПА2

	УЗ

	655

	0,643

	0,849
	0,857
	9,5

9,4
	9,5
9,4

	КСК 20-787 КА1 (ЗУ) КСК 20-787 КА2

	КСК 20-787 ПА1(ЗУ) КСК 20-787 ПА2

	У4

	787

	0,739

	0,944
	0,948
	10,7

10,6
	10,8
10,7

	КСК 20-918 КА1 (ЗУ) КСК 20-918 КА2

	КСК 20-91 8 ПА1(ЗУ) КСК 20-918 ПА2

	У5

	918

	0,835

	1,084
	1,128
	12,1

12,0
	12,1
12,0

	КСК 20-1049 КА1 (ЗУ) КСК 20-1049 КА2

	КСК 20-1049 ПА1(ЗУ) КСК 20- 1049 ПА2

	У6

	1049

	0,931

	1,179
	1,223
	13,3

13,2
	13,3
13,2

	КСК20-1180 КА1 (ЗУ) КСК 20-1180 КА2

	КСК 20-1180 ПА1(ЗУ) КСК 20-1180 ПА2

	У7

	1180

	1,027

	1,275
	1,319
	14,5

14,4
	14,5
14,4

	КСК 20-1311 КА1 (ЗУ) КСК 20-1311 КА2

	КСК 20-1311 ПА1(ЗУ)
КСК 20-1311 ПА2

	У8

	1311

	1,123

	1,370
	1,414
	15,6

15,5
	15,7
15,6

	КСК 20-1442 КА1 (ЗУ) КСК 20-1442 КА2

	КСК 20-1442 ПА1(ЗУ) КСК 20-1442 ПА2

	У9

	1442

	1,219

	1,442
	1,486
	17,0

16,9
	16,8
16,7

	КСК 20-1573 КА1 (ЗУ) КСК 20-1573 КА2

	КСК 20-1573 ПА1(ЗУ) КСК 20-1573 ПА2

	У10

	1573

	1,315

	1,536
	1,580
	18,2

18,1
	18,2
18,1

	КСК 20-1704 КА1 (ЗУ) КСК 20-1704 КА2

	КСК 20-1704 ПА1(ЗУ) КСК 20-1704 ПА2

	У11

	1704

	1,411

	1,626
	1,670
	19,4

19,3
	19,3
19,2

	КСК 20-1835 КА1 (ЗУ) КСК 20-1835 КА2

	КСК 20-1835 ПА1(ЗУ) КСК 20-1835 ПА2

	У12

	1835

	1,507

	1,718
	1,762
	20,6

20,5
	20,6
20,5

	КСК 20-1966 КА1 (ЗУ) КСК 20-1966 КА2

	КСК 20-1966 ПА1(ЗУ) КСК 20-1966 ПА2

	У13

	1966

	1,603

	1,808
	1,852
	21,8

21,7
	21,9
21,8


      Степенной коэффициент n=1,2887                    
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3 Состав изделия и комплект поставки

 Конвектор состоит из следующих 
 элементов:

  1 – нагревателя;

  2 – кожуха;           
  3 – клапана термостата;
  4 – двух  кронштейнов.         
Примеры условного обозначения:

     При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА» (концевой Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.  

Пример заказа конвектора левого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-655 КА 1(зу) Л.
  При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА» (проходной Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.  
Пример заказа конвектора правого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-655 ПА 1(зу) Л .
4 Монтаж конвекторов
Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности: разместить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.             
При установке конвекторов должны                                             
соблюдаться расстояния в пределах:
- от пола до оси нижней трубы 130÷180мм;
- от верха конвектора до подоконника
не менее 80мм;

- от крайних пластин нагревателя 

до кронштейнов 75мм.
                                   Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)  для однотрубной системы
[image: image1.emf]ТС

                          [image: image2.emf]ТС


Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для двухтрубной системы.  Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                   
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Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,  ТС –условное обозначение термостата.
5   Эксплуатация и техническое обслуживание
    5.1 . В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям      СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», СП 60.13330.2016  «СНиП 41-01-2003  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Приказ Минэнерго России от 9 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
    5.2. Термостатический элемент поз.3  настроить согласно инструкции. Для подвода теплоносителя в отопительный прибор  использовать трубу,  отвечающую требованиям ГОСТ32415-2013, ГОСТР53630-2015,  ГОСТ34059-2017.
    5.3. В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через  каждые 3-4 месяца. 

Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует 
протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

    5.4.Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью, с наличием химических веществ вызывающих коррозию (например – автомойки).

    5.5. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.  Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
6    Транспортирование. Хранение
Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений
Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, 

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке
Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311-2022  и признаны годными для эксплуатации.
   № партии_______________________________                                                       Дата  изготовления __________________________      

                   Номинальный тепловой поток_____________ Вт                         Вес (брутто)______________________________кг
                  ОТК_________________________________                                  Дата_____________________ 
8    Гарантийные обязательства
          Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных   настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящем ПАСПОРТе  и не влияют на условия эксплуатации и основные характеристики конвектора. Страна происхождения (изготовления) отопительного прибора-Россия.
