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[image: ] Паспорт  и инструкция по эксплуатации
конвекторов отопительных стальных настенных
               с низким кожухом «Универсал КНУ- М» КСК 20

               ОКПД 2 25.21.11.150
                    Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.B.00046/22
                    Срок действия с 23.03.2022  по  23.03.2027
                    Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения
        1.1     Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 3131 1 и имеют низкий кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
1.2	Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.
1.3	  Конвекторы выпускаются двух модификаций - концевые и проходные, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления.
                    1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и
             конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.   
2  Основные технические данные
	Тип конвекторов
	Монтажный №


	Номинальный тепловой поток, кВт


	Длина кожуха, 
L,  мм
	Общая длина,
L1, мм
	Масса, кг (для справки)

	концевой
	проходной
	
	
	
	концевого
	проходного
	концевого
	проходного

	КСК 20-0,4 К
	КСК 20-0,4 П
	У 1М
	0,4
	643
	673
	721
	5,7
	6,2

	КСК 20-0,479 К
	КСК 20-0,479 П
	У2М
	0,479
	739
	768
	817
	6,9
	7,1

	КСК 20-0,563 К
	КСК 20-0,563 П
	УЗМ
	0,563
	643
	673
	721
	7,8
	8,0

	КСК 20-0,677 К
	КСК 20-0,677 П
	У4М
	0,677
	739
	768
	817
	8,9
	9,2

	КСК 20-0,789 К
	КСК 20-0,789 П
	У5М
	0,789
	835
	908
	952
	10,1
	10,4

	КСК 20-0,902 К
	КСК 20-0,902 П
	У6М
	0,902
	931
	1003
	1047
	11,2
	11,4

	КСК 20-1,015 К
	КСК 20-1,015 П
	У7М
	1,015
	1027
	1100
	1143
	12,3
	12,5

	КСК 20-1,127 К
	КСК 20-1,127 П
	У8М
	1,127
	1123
	1194
	1238
	13,2
	13,5

	КСК 20-1, 240 К
	КСК 20-1, 240 П
	У9М
	1,240
	1219
	1266
	1310
	14,5
	14,7

	КСК 20-1,353 К
	КСК 20-1,353 П
	У 10М
	1,353
	1315
	1360
	1404
	15,5
	15,7

	КСК 20-1,465 К
	КСК 20-1,465 П
	У11М
	1,465
	1411
	1450
	1494
	16,6
	16,7

	КСК 20-1,578 К
	КСК 20-1,578 П
	У 12М
	1,578
	1507
	1542
	1586
	17,7
	17,9

	КСК 20-1,690 К
	КСК 20-1,690 П
	У 13М
	1,690
	1603
	1632
	1676
	18,7
	18,9


     Пример обозначения конвектора при заказе:
Конвектор отопительный стальной настенный с низким кожухом с диаметром условного прохода труб 20 мм, номинальным тепловым потоком 0,677 кВт, концевой (или проходной):
     Конвектор «Универсал КНУ- М» КСК 20 – 0,677 К (или  П)
[image: ]3 Состав изделия и комплект поставки
 Конвектор состоит из следующих основных элементов:
  1 – нагревателя;
  2 – кожуха;
  3 – двух  кронштейнов. 


                                     









4 Монтаж конвекторов

4.1. Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:
· разметить места установки кронштейнов и закрепить их; 
· [image: ]установить на кронштейны нагреватели;
· подсоединить к системе отопления;
· установить кожух.

При установке конвекторов должны соблюдаться 
расстояния в пределах: 
от пола до оси нижней трубы – 130 ÷ 180 мм;
 от крайних пластин нагревателя 
до кронштейнов – 75 мм.
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5 Эксплуатация и техническое обслуживание
     5.1. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям      СП 124.13330.2012 
        «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», СП 60.13330.2016  «СНиП 41-01-2003  Отопление, вентиляция и кондиционирование 
         воздуха», Приказ Минэнерго России от 9 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
         электрических станций и сетей Российской Федерации».
       5.2.   В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через  
          каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух.
Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.
      5.3  Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью , с наличием химических веществ
         вызывающих коррозию (например – автомойки).
      5.4. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные
           периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый 
           для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6 Транспортирование. Хранение
6.1 .   Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений
6.2 .    Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7  Свидетельство о приемке

        Конвекторы отопительные стальные настенные с низким кожухом типа «Универсал М» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации.



        № партии___________________________  Дата изготовления__________________

        Номинальный тепловой поток                             кВт

        Вес (брутто)                                                                 кг

        ОТК________________________________  Дата_____________________________


8 Гарантийные обязательства

               Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом – 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящем ПАСПОРТе  и не влияют на условия эксплуатации и основные характеристики конвектора. 
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